### НАЗНАЧЕНИЕ

#### Плата с контроллером ключей TL-K100 (далее по тексту – контроллер) предназначена для работы в составе систем ограничения доступа для управления электромагнитным или электромеханическим замком.

#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Работа с электромагнитным или электромеханическим замком

- Регистрация мастер-ключа пользователем

- Регистрация пользовательских ключей с помощью мастер-ключа в

энергонезависимой памяти контроллера

- Регистрация всех подносимых ключей в памяти контроллера с одновременным

разблокированием электрозамка

- Архивирование в ПК зарегистрированных ключей и перенос их в другой контроллер

- Удаление зарегистрированных ключей из памяти контроллера, в т.ч. и мастер-ключа

- Встроенная схема размагничивания электромагнитного замка

- Звуковое подтверждение режимов работы

- Программирование времени открывания электромагнитного замка

- Подключение контактора или Proxi-считывателя

- Подключение кнопки «Выход» (нормально-разомкнутая)

- Подключение внешней светодиодной индикации

###### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания                                                                                                    12V DC Ток потребления в дежурном режиме                                                           не более 0,006A Ток управления электрозамка                                                                                         до 5A Тип используемых ключей                                                                       DS 1990A, ТК-13М Количество пользовательских ключей                                                                      1990 шт. Рабочий диапазон температур	                                                                        –40…+50ºС Габаритные размеры                                                                                                  25×45 мм

###### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Плата TL-K100                                                                                                                  1 шт. Паспорт                                                                                                                              1 экз.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Собрать систему в соответствии с предлагаемой схемой монтажа (см. рисунок) и подключить блок питания к сети. Все работы по монтажу и обслуживанию системы необходимо производить при отключённом питании.

Заводские установки: тип замка – электромагнитный, время открывания – 6 секунд.

###### РЕГИСТРАЦИЯ МАСТЕР-КЛЮЧА

Первое включение контроллера сопровождается короткими звуковыми сигналами (примерно через 3 секунды после подачи напряжения). Приложить ключ к контактору или Proxi-считывателю (далее по тексту – считыватель). Звуковая индикация прекратится – мастер-ключ зарегистрирован.

Отсутствие звуковой индикации при включении говорит либо о ранее заведённом мастер-ключе, либо о неправильном подключении.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

###### ЗАМОК

X1        XP1

кн.«выход»                X2

X3

Контактор TM подключается к клеммам

«DS» (центральный вывод) и «GND»

###### ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для входа в режим программирования, поднести мастер-ключ к считывателю. Прозвучат четыре коротких звуковых сигнала – контроллер в режиме программирования.

- ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

После завершения всех необходимых операций в режиме программирования, кратковременно приложить мастер-ключ к считывателю. Прозвучит длинный звуковой сигнал – контроллер в дежурном режиме. Также выход из режима программирования происходит автоматически через 16 секунд после завершения последней операции.

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА

3.1. В режиме программирования приложить регистрируемый ключ к считывателю. Прозвучит один короткий звуковой сигнал. При касании считывателя ранее зарегистрированным ключом, контроллер сигнализирует двумя звуковыми сигналами – повторная запись не производится.

3.2. Режим программирования всех подносимых ключей к считывателю с одновременным разблокированием электрозамка. Исключает необходимость сбора ключей у пользователей (например, при замене контроллера). Для перехода в данный режим необходимо войти в режим программирования, и не позднее 5 секунд после того, как прозвучат четыре звуковых сигнала, поднести мастер-ключ к считывателю. Прозвучат два продолжительных звуковых сигнала, что соответствует входу в данный режим. Выход из режима производится только с помощью мастер-ключа.

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКРЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА

Установленное заводом-изготовителем время открывания электромагнитного замка соответствует 6 секундам. Для установки требуемого времени открывания электромагнитного замка, необходимо в режиме программирования замкнуть контакты «GND» и «КН» на время от 1 до 60 секунд. Разомкнуть контакты и выйти из режима программирования.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК

Для восстановления заводских установок и удаления ранее зарегистрированных ключей (мастер-ключа и всех ключей доступа) необходимо снять перемычку XP1, затем установить перемычку между контактами 1 и 2 разъёма X2 (перемычка входит в комплект поставки). Установить перемычку XP1 на место. Контроллер просигнализирует непрерывным звуковым сигналом. Затем снять перемычку между контактами 1 и 2 разъёма X2. Через 7 секунд звуковая индикация перейдёт в режим коротких звуковых сигналов (аналогично первому включению). Заводские установки восстановлены и контроллер готов к регистрации нового мастер-ключа.

###### УСТАНОВКА ТИПА ЗАМКА

###### Заводская установка соответствует работе контроллера с электромагнитным замком. Для установки режима работы с электромеханическим замком необходимо снять перемычку XP1, затем установить перемычку между контактами 3 и 4 разъёма X2. Установить перемычку XP1 на место. Контроллер просигнализирует непрерывным звуковым сигналом. Снять перемычку между контактами 3 и 4 разъёма X2. Прозвучат два звуковых сигнала. Отключить питание. Контроллер переведён в режим работы с электромеханическим замком. Для перехода в режим работы с электромагнитным замком операцию необходимо повторить. В этом случае контроллер будет сигнализировать тремя звуковыми сигналами.

###### АРХИВИРОВАНИЕ БАЗЫ КЛЮЧЕЙ В ПК

##### Для создания архива базы ключей в ПК используется кросс-система КС-ТК-1, которая подключается к разъёму X1 контроллера. В этом случае перемычку XP1 необходимо снять.

##### Порядок работы по архивированию и переносу ключей в другой контроллер изложен в дополнительных инструкциях по эксплуатации кросс-системы.

###### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

##### Наименование изделия                                                                                               TL-K100

Дата выпуска_______________________________________________________________

М.П.

###### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи ______________________________________________________________

М.П.

ЗАО «ТехКом».

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. (495) 513-24-10.

Монтажная служба: т/ф. (495) 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

# Плата управления с контроллером

## TL-К100

ПАСПОРТ

г. Королёв

# Text boxes

зел.

СЧИТЫВАТЕЛЬ

PRP-13T   красн.

чёрн.

+

БЛОК

ПИТАНИЯ      –

12V

+12 V           1

2

Замок           3

4

+12 V           5

6

GND

1

DS                2

3

Кн                4

+D2               1

2

+D1               3

4

GND             5